## Centre de santé
Centre de santé
Bilan de puissance
Charges | Quantités | Puissance continue | Puissance de pointe | Puissance continue totale | Puissance de pointe totale | Durée de fonctionnement | Consommation journalière totale
Unités : | # | Watts | Watts | Watts | Watts | heures | Watt-heures
Tube LED 120 cm (salles) | 6 | 36 | 36 | 216 | 216 | 7 | 1512
Tube LED 60 cm (bureau) | 2 | 18 | 18 | 36 | 36 | 7 | 252
Tube LED 120 cm (exterieur) | 2 | 36 | 36 | 72 | 72 | 11 | 792
Ordinateur portable | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 400
Ventilateur | 4 | 60 | 60 | 240 | 240 | 3 | 720
Réfrigérateur vaccins (100L) | 1 | 100 | 400 | 100 | 400 | 12 | 1200
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Total : |  |  |  | 714 | 1014 |  | 4876
|  | Coefficient de simultanéité : |  | 100% | 100%
|  |  | Total : | 714 | 1014
|  |  |  | Puissance continue minimum du convertisseur | Puissance de pointe minimum du convertisseur
Stockage
unités
Tension du système | volts (V) | 48 | 12, 24 ou 48V
Tension unitaire de la batterie | volts (V) | 12 | 2V ou 12V pour les batteries plomb (parfois 48V pour le lithium)
Nombre de batteries en séries | # | 4
Jours d'autonomie | jours (J) | 2
Profondeur de décharge max | pourcent (%) | 50%
Type de batteries | - | Gel
Minimum
Capacité du banc minimale | Watt-heures (Wh) | 19504
Capacité du banc minimale | Amprères-heures (Ah) | 406.3333
Sélectionné
Capacité unitaire des batteries | Amprères-heures (Ah) | 220
Nombre de chaines en parallèles | # | 2
Nombre totale de batteries | # | 8
Capacité du banc minimale | Amprères-heures (Ah) | 440
Capacité du banc minimale | Watt-heures (Wh) | 21120
Besoin minimum couvert | % | 108.3%
Courant de charge adapté au banc de batteries
|  | Minimum | Maximum
Courant de charge maximum | % Ah stockage | 10% | 20% | valeurs conseillée :min : 10 % ; max 20%
Courant de charge maximum | Ampères | 44 | 88
Puissance de charge maximum | Watts | 2112 | 4224 | renseigne sur la puissance du champs PV adaptée au banc de batteries
Courant de décharge adapté au banc de batteries
Courant de décharge maximum | % Ah stockage | 33% | Dépend de la technologie de batterie (voir présentation)
Courant de décharge maximum | Ampères | 145.2
Puissance de décharge maximum | Watts | 6969.6 | renseigne sur la puissance maximale qui peut être fournie aux charges
Champs PV
|  | Minimum |  | Modifié
Consommation journalière totale | Watt-heures/jour | 4876 |  | Coefficeint de sur-dimensionnement
Irradiation journalière | Wh/m²/J | 5000
Rendement du système | % | 65% |  | 60%
Puissance du champs solaire (minimum) | Watts-crêtes | 1500.3077 |  | 2400.4923
Rendement du champs solaire | % | 80% |  | 80%
Courant de charge du champs PV | Ampères | 25.0051 |  | 40.0082
Régulateurs de charge MPPT et configuration du champs PV
Puissance unitaire des panneaux | Watts-crêtes | 330
Tension Voc d'un panneau | Volts | 44.72
Tension Vmp d'un panneau | Volts | 37.3
Tension PV max du régulateur | Volts | 150
Nombre maximum de panneaux en série | # | 3 | nombre maximum de panneaux en série pour que la tension Voc du champs PV soit inférieure à la tension max du régulateur MPPT
Nombre minimum de panneaux en série | # | 3 | nombre minimum de panneaux en série pour que la tension Vmp du champs PV soit au moins deux fois supérieure à la tension du banc de batteries
Nombre de panneaux en série choisi | # | 3
Nombre de panneaux en parallèle choisi | # | 2
Nombre de panneaux total | # | 6
Puissance totale du champs solaire | Watts-crêtes | 1980
Rendement du champs solaire | % | 80% | varie selon les conditions (poussières, températures, etc.) : environ 80%
Courant de charge du régulateur | Ampères | 33
Besoin PV minimum couvert | % du besoin min | 132%

## Clinique
Centre de santé
Bilan de puissance
Charges | Quantités | Puissance continue | Puissance de pointe | Puissance continue totale | Puissance de pointe totale | Durée de fonctionnement | Consommation journalière totale
Unités : | # | Watts | Watts | Watts | Watts | heures | Watt-heures
Tube LED 120 cm (salles) | 12 | 36 | 36 | 432 | 432 | 7 | 3024
Tube LED 60 cm (bureau) | 4 | 18 | 18 | 72 | 72 | 7 | 504
Tube LED 120 cm (exterieur) | 6 | 36 | 36 | 216 | 216 | 11 | 2376
Ordinateur portable | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 8 | 800
Imprimante | 1 | 60 | 120 | 60 | 120 | 0.5 | 30
Ventilateur | 8 | 60 | 60 | 480 | 480 | 4 | 1920
Réfrigérateur vaccins (200L) | 1 | 200 | 600 | 200 | 600 | 12 | 2400
Stérilisateur autoclave | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1 | 1400
Centrifugeuse | 1 | 25 | 60 | 25 | 60 | 0.5 | 12.5
Microscope | 2 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1 | 30
Lecteur de microplaques | 1 | 100 | 150 | 100 | 150 | 0.5 | 50
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Total : |  |  |  | 3115 | 3660 |  | 12546.5
|  | Coefficient de simultanéité : |  | 80% | 80%
|  |  | Total : | 2492 | 2928
|  |  |  | Puissance continue minimum du convertisseur | Puissance de pointe minimum du convertisseur
Stockage
unités
Tension du système | volts (V) | 48 | 12, 24 ou 48V
Tension unitaire de la batterie | volts (V) | 12 | 2V ou 12V pour les batteries plomb (parfois 48V pour le lithium)
Nombre de batteries en séries | # | 4
Jours d'autonomie | jours (J) | 2
Profondeur de décharge max | pourcent (%) | 50%
Type de batteries | - | Gel
Minimum
Capacité du banc minimale | Watt-heures (Wh) | 50186
Capacité du banc minimale | Amprères-heures (Ah) | 1045.5417
Sélectionné
Capacité unitaire des batteries | Amprères-heures (Ah) | 220
Nombre de chaines en parallèles | # | 2
Nombre totale de batteries | # | 8
Capacité du banc minimale | Amprères-heures (Ah) | 440
Capacité du banc minimale | Watt-heures (Wh) | 21120
Besoin minimum couvert | % | 42.08%
Courant de charge adapté au banc de batteries
|  | Minimum | Maximum
Courant de charge maximum | % Ah stockage | 10% | 20% | valeurs conseillée :min : 10 % ; max 20%
Courant de charge maximum | Ampères | 44 | 88
Puissance de charge maximum | Watts | 2112 | 4224 | renseigne sur la puissance du champs PV adaptée au banc de batteries
Courant de décharge adapté au banc de batteries
Courant de décharge maximum | % Ah stockage | 33% | Dépend de la technologie de batterie (voir présentation)
Courant de décharge maximum | Ampères | 145.2
Puissance de décharge maximum | Watts | 6969.6 | renseigne sur la puissance maximale qui peut être fournie aux charges
Champs PV
|  | Minimum |  | Modifié
Consommation journalière totale | Watt-heures/jour | 12546.5 |  | Coefficeint de sur-dimensionnement
Irradiation journalière | Wh/m²/J | 5000
Rendement du système | % | 65% |  | 60%
Puissance du champs solaire (minimum) | Watts-crêtes | 3860.4615 |  | 6176.7385
Rendement du champs solaire | % | 80% |  | 80%
Courant de charge du champs PV | Ampères | 64.341 |  | 102.9456
Régulateurs de charge MPPT et configuration du champs PV
Puissance unitaire des panneaux | Watts-crêtes | 330
Tension Voc d'un panneau | Volts | 44.72
Tension Vmp d'un panneau | Volts | 37.3
Tension PV max du régulateur | Volts | 150
Nombre maximum de panneaux en série | # | 3 | nombre maximum de panneaux en série pour que la tension Voc du champs PV soit inférieure à la tension max du régulateur MPPT
Nombre minimum de panneaux en série | # | 3 | nombre minimum de panneaux en série pour que la tension Vmp du champs PV soit au moins deux fois supérieure à la tension du banc de batteries
Nombre de panneaux en série choisi | # | 3
Nombre de panneaux en parallèle choisi | # | 2
Nombre de panneaux total | # | 6
Puissance totale du champs solaire | Watts-crêtes | 1980
Rendement du champs solaire | % | 80% | varie selon les conditions (poussières, températures, etc.) : environ 80%
Courant de charge du régulateur | Ampères | 33
Besoin PV minimum couvert | % du besoin min | 51.29%